МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Н А К А З

від 12.11.2009 №50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 липня 2006 р.

за N 785/12659

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

На виконання вимог наказу МНС від 15.05.2006 №288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення», зареєстрованого в Мін’юсті 05.07.2006 за № 785/12659,

Н А К А З У Ю:

Затвердити та ввести в дію Порядок прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі - Порядок), що додається.

Керівникам територіальних органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ і Севастополь організувати вивчення Порядку з особовим складом у системі службової підготовки та забезпечити використання його у подальшій роботі.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки – начальника відділу інспекції техногенної безпеки Поліщука Т.В.

Начальник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки	    В.Ф.Стоєцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДІЦЗ та ТБ

від 12.11.2009 № 50

ПОРЯДОК

прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та

оповіщення людей у разі їх виникнення

1. Галузь застосування

Порядок прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі – Система) визначає єдиний підхід до організації перевірки готовності Систем та оформлення відповідних документів щодо прийняття їх в експлуатацію.

2. Нормативні посилання:

наказ МНС від 15.05.2006 №288 «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення», зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2006 за № 785/12659;

наказ МНС від 24.05.2007 № 370 «Про затвердження Технічного рішення побудови комп’ютеризованої системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів»;

наказ ДІЦЗ та ТБ від 22.07.2009 № 37 «Про застосування окремих пунктів Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення»;

технічне завдання щодо підключення централізованих систем техногенного та пожежного спостерігання до системи оперативно - диспетчерського управління (СОДУ), затверджене МНС 15.04.2009.

3. Основні положення

Прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення здійснюється у два етапи:

1. Перевірка територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію.

2. Участь представника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (далі – Державна інспекція) в комісії з прийняття в експлуатацію Системи.

4. Перевірка територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію

Підставою для проведення перевірки ступеня готовності Системи до прийняття в експлуатацію є лист замовника або організації, яка здійснювала монтажні (пусконалагоджувальні) роботи.

У ході перевірки розглядаються наступні питання:

наявність державної ліцензії на виконання:

внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (електропостачання, електрообладнання;

автоматизації і КВП;

зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем), зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем), технологічного устаткування (зв’язку і комунікацій).

Цей перелік ліцензій не остаточний та може коригуватися з урахуванням специфіки та галузевих особливостей об’єктів;

комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж Системи;

наявність узгоджених з Державною інспекцією технічного завдання та робочого проекту на улаштування Системи;

наявність документів, що свідчать про якість елементів

Системи, матеріалів і виробів, які застосовувались при виконанні монтажних робіт;

сертифікати відповідності на елементи Системи, технічну документацію заводів-виготовлювачів (паспорт, технічні характеристики та принцип дії Системи);

акти заміру опору ізоляції мереж;

відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній документації;

наявність угоди з пультовою організацією, яка забезпечує передачу сигналів спрацювання Системи в автоматичному режимі до оперативно диспетчерської служби Головного управління МНС (далі - ОДС ГУ МНС), відповідно до Технічного завдання.

Крім того, на об’єкті повинні бути засоби реєстрації службової інформації (журнали, засоби автоматичного документування тощо). Повний обсяг їх визначається адміністрацією об’єкта за узгодженням із територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. Для кожної системи, як мінімум, повинна бути така документація:

паспорт системи; проект системи, узгоджений та затверджений у встановленому порядку;

договір про технічне обслуговування;

журнал обліку робіт з технічного обслуговування;

план-графік технічного обслуговування;

журнал обліку спрацювань системи;

журнал обліку несправностей.

У ході перевірки проводиться комплексне випробування Системи, про що складається протокол згідно з додатком 1 до цього Порядку.

При виявленні недоліків представником територіального органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки складається їх перелік, який вручається голові комісії. За результатами перевірки територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки готується та подається до Державної інспекції доповідна записка стосовно готовності Системи до прийняття в експлуатацію з копіями протоколу її комплексного випробування.

5. Участь представника

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в комісії з прийняття в експлуатацію Системи Для прийняття в експлуатацію Системи замовником робіт створюється комісія. Порядок та тривалість роботи комісії визначаються замовником робіт.

До складу комісії включаються: керівник об’єкта або уповноважена ним особа (голова комісії);

представник Державної інспекції (заступник голови комісії);

представник проектної організації; представник монтажної організації;

представник організації, яка виконувала програмування та пусконалагоджувальні роботи;

представники органів контролю (за потребою).

Порядок роботи комісії визначається СНиП 3.05.07.

При виявленні недоліків представником Державної інспекції складається їх перелік, який вручається голові комісії.

Акт прийняття Системи в експлуатацію підписується членами комісії в тому випадку, коли комісією не виявлено порушень або виявлені порушення усунуто в повному обсязі. Роботи з улаштування Системи вважаються прийнятими у тому разі, коли акт прийняття Системи в експлуатацію підписаний усіма членами комісії.

Прийняття Системи в експлуатацію оформлюється актом згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заступник начальника Державної інспекції –

начальник відділу інспекції техногенної безпеки

полковник служби цивільного захисту	                                                                  Т.В. Поліщук

Додаток 1

до Порядку прийняття в

експлуатацію системи

раннього виявлення

надзвичайних ситуацій та

оповіщення людей у разі їх виникнення

ПРОТОКОЛ

проведення комплексного випробування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

м. _________________	 	                                                            " __ " _______20__ року

Комісія у складі:

Голови - представника замовника	                        ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Членів комісії - представників:

органу державного нагляду у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки	                       ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

монтажно-налагоджувальної організації	           ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

проектної організації	                                   ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_____________________________________	                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)

провела перевірку виконаних робіт та встановила: ____________________________________

монтажною організацією __________________________________________________________	                                                                                       (назва організації, адреса)

________________________________________________________________________________

пред'явлена до проведення комплексного випробування система раннього

________________________________________________________________________________

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

________________________________________________________________________________

(найменування, тип та кількість обладнання,

________________________________________________________________________________

відомості про сертифікацію продукції)

змонтована: _____________________________________________________________________	                                                    (назва приміщення, цеху, будинку,

________________________________________________________________________________

відомча належність, адреса)

відповідно до затвердженої проектної

документації, розробленої	    ______________________________________________________

(№ ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту)

________________________________________________________________________________

яка пройшла погодження в

________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу МНС України)

________________________________________________________________________________

лист

________________________________________________________________________________	                                                                  (№ та дата підписання листа)

Результати випробування:	________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Відповідність Системи нормативно-правовим актам та затвердженій проектній документації:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Проходження сигналу до пульта

централізованого спостереження (ОДС ГУ МНС):_____________________________________ ________________________________________________________________________________(наявність угоди з пультовою організацією, яка забезпечує передачу сигналів спрацювання в

________________________________________________________________________________автоматичному режимі до ОДС ГУ МНС відповідно до Технічного завдання,  наявність

________________________________________________________________________________  договору на технічне обслуговування)

Спрацювання системи оповіщення: _________________________________________________	                                                          (оповіщення керівного складу та працюючого

________________________________________________________________________________

персоналу потенційно небезпечних об’єктів про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій,

________________________________________________________________________________

населення, відповідальних посадових осіб територіальних органів МНС, МВС, органів виконавчої влади)

Інструменти та обладнання, що

використовувались під час випробування: ___________________________________________	                                                                            (найменування приладів, дані про повірку)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Висновок комісії:

Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення яка змонтована: _____________________________________________________	                                                    (назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

пройшла комплексне випробування, знаходиться в ______________________________ стані і

(працездатному, непрацездатному)

_____________________________  до прийняття в експлуатацію

(готова, не готова)

Голова - представника замовника	                             ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії - представники:

орган державного нагляду у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки	                            ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

монтажно-налагоджувальної організація	                ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

проектної організація                                                  ____________________________________	                                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)

____________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Додаток 2

до Порядку прийняття в

експлуатацію системи

раннього виявлення

надзвичайних ситуацій та

оповіщення людей у разі їх виникнення

АКТ

прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та

оповіщення людей у разі їх виникнення

м. _________________	 	                                                           " __ " _______20__ року

Комісія, яка призначена наказом	 __________________________________________________

Комісія у складі:

Голови - представника замовника	                        ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Членів комісії - представників:

органу державного нагляду у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки	                       ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

монтажно-налагоджувальної організації	           ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

проектної організації	                                   ______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________	                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)

провела перевірку виконаних робіт та встановила: ____________________________________

монтажною організацією __________________________________________________________	                                                                              (назва організації, адреса)

________________________________________________________________________________

пред'явлена до проведення комплексного випробування система раннього

________________________________________________________________________________

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

________________________________________________________________________________

(найменування, тип та кількість обладнання,

________________________________________________________________________________

відомості про сертифікацію продукції)

________________________________________________________________________________

змонтована: _____________________________________________________________________	                                                                    (назва приміщення, цеху, будинку,

________________________________________________________________________________

відомча належність, адреса)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

відповідно до затвердженої проектної

документації, розробленої	________________________________________________________

(№ ліцензії, термін дії ліцензії, № та шифр проекту)

________________________________________________________________________________

яка пройшла погодження в

________________________________________________________________________________(найменування підрозділу МНС України)

________________________________________________________________________________

лист

________________________________________________________________________________

(№ та дата підписання листа)

Результати перевірки: система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатації, про що складено протокол від " __ " ________20___ року N ____.

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення яка змонтована: ____________________________________________________	                                                    (назва приміщення, цеху, будинку, відомча належність, адреса)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

вважати прийнятою в експлуатацію з " __ " _____ 20__ року.

Перелік документації, що додається до акта:

1. Переліки недоліків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, з відмітками про їх усунення.

2. Акти виміру опору ізоляції електричних мереж.

3. Акт закінчення монтажних робіт.

4. Відомість змонтованих приладів та обладнання.

5. Акт закінчення пусконалагоджувальних робіт.

6. Протокол проведення комплексного випробування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

7. Акт тестового випробування щодо визначення технічної можливості передачі тривожного сигналу від систем спостерігання до оперативно диспетчерської служби ГУМНС.

8. Наказ керівника об’єкта про призначення особи, відповідальної за експлуатацію Системи.

9. Інші документи.

________________________________________________________________________________

(зазначити назви документів)

________________________________________________________________________________

Голова - представника замовника

М.П.	                                                                   ________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Заступник голови комісії:

представник Державного нагляду у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки

М.П.	                                                                  _________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії - представники:

експлуатаційна організація

М.П.	                                                                 _________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

монтажно-налагоджувальної організація

М.П.	                                                                __________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

проектної організація

М.П.	                                                               __________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)